1) Kompaktfettabscheider im Rundbehälter
Fettabscheider gemäß EN 1825-1
Nenngröße: ___________ 
Schlammfangvolumen: __________l
Fettabscheider: _________l
Bestehend aus einem fugenlosen, monolithischen Stahlbetonbehälter und Flachabdeckung mit statischer Typenprüfung SLW 60. 
Betongüte C 35/45 mit Nachweis der Prüfung der Ölbeständigkeit nach EN 858-1.
Hydraulische Strömungsverteilung im Zulauf zur Optimierung der Schlammsedimentation.
Tauchblech am Ablauf zur Zurückhaltung von Fetten.
Zu- und Ablaufbohrung mit gelenkigen Rohrdurchführungen.

Abmessungen Rundbecken (mm innen): ________________
Wirksame Oberfläche: (m²) _______________  
Aufklappbare Schachtabdeckungen Klasse D/400 KN

mit Sicherheitsgelenk: geöffnet bleibt der Deckel in 100°-Position sicher fixiert, gegen unbeabsichtigtes Zufallen wird der Deckel bei 80° blockiert, in 90° Stellung kann er herausgehoben werden. Schachtabdeckung wird automatisch im Rahmen zentriert.

z.B. INOWA FA 
angebotenes Produkt: ________________________    
Einheitspreis:
Stück:

Gesamtpreis:

...................................
.......................
.......................................

2) Leichtflüssigkeitsbeständige Innenauskleidung aus PEHD 

PEHD INLINER mit kraftschlüssiger Verbindung des Inliners mit dem Betonbehälter mittels Ankernoppen und 15 Jahren Garantie auf das Beschichtungssystem des Behälters.
Einheitspreis:
Stück:

Gesamtpreis:

...................................
.......................
.......................................

Sämtliche Spezifikationen sind ausnahmslos zu erfüllen.

Ausgeschriebenes System: „INOWA System FA“

Fabrikat: INOWA
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