1) Kombibecken im Ovalbehälter
Kombinierte Beckenlösung zur Schlammsedimentation und Belebung für Waschwasseraufbereitungsanlagen.

Bestehend aus einem fugenlosen, monolithischen Stahlbetonbehälter und Flachabdeckung mit statischer Typenprüfung SLW 60. 

Betongüte C 40/50 mit Nachweis der Prüfung der Ölbeständigkeit nach EN 858-1, Verbindung zwischen Becken und Flachabdeckung gemäß DIN EN 1917 in Verbindung mit DIN V 4034 Teil 1 (Muffenausbildung).
Hydraulische Strömungsverteilung am Zulauf zur Optimierung der Schlammsedimentation.

Tauchbogen zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeiten im Schlammfangbereich.

Optionaler Überlaufbogen zur Abscheideanlage.
4 Stück RDS Dichteinsatz DN 100 im Belebungsbereich geeignet zur Abdichtung von PE Leitungen DN 63.
Zu- und Ablaufbohrung mit gelenkigen Rohrdurchführungen.

Volumen SF (m³)
: ______

Volumen Belebung (m³): ______

Abmessungen Ovalbecken (innen) 4000 x 2500 mm

Wirksame Oberfläche: 8,65 m²

Aufklappbare Schachtabdeckungen Klasse D/400 KN

mit Sicherheitsgelenk: geöffnet bleibt der Deckel in 100°-Position sicher fixiert, gegen unbeabsichtigtes Zufallen wird der Deckel bei 80° blockiert, in 90° Stellung kann er herausgehoben werden. Schachtabdeckung wird automatisch im Rahmen zentriert.

z.B. INOWA C1 15/5 

angebotenes Produkt: ________________________    

Einheitspreis:
Stück:

Gesamtpreis:

...................................
.......................
.......................................

2) Leichtflüssigkeitsbeständige Innenauskleidung aus PEHD 

PEHD INLINER mit kraftschlüssiger Verbindung des Inliners mit dem Betonbehälter mittels Ankernoppen und 15 Jahren Garantie auf das Beschichtungssystem des Behälters.
Einheitspreis:
Stück:

Gesamtpreis:

...................................
.......................
.......................................

Sämtliche Spezifikationen sind ausnahmslos zu erfüllen.

Ausgeschriebenes System: „INOWA System C1“
Fabrikat: INOWA
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